厦门市筼筜湖保护中心

公园照明系统管理办法

第一章 总则

为规范和加强公园照明养护工作的管理，确保公园照明设施完好，营造优美和谐的夜间照明环境，根据《城市道路照明工程施工及验收规程（CJJ89-2012）》、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-96）》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168-2006）》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2006）》、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB50150-2006）》《城市道路照明设计标准（CJJ45-2006）》《高杆照明设施技术条件（CJ/T 3706-1998）》《城市照明管理规定（住房和城乡建设部令第4号令）》《厦门市城市道路照明设施养护技术规程》《厦门市照明用电管理规定》等有关法律、法规及国家、省、市有关城市照明的相关文件，参照其他城市的管理经验，结合中心的实际情况，制定本办法。

第二章 定义

2.1.公园照明系统：是指厦门市筼筜湖保护中心所辖公园区域范围内的所有照明设施。

第三章 管理标准

3.1.对整个公园照明系统进行系统、科学、有序的循环维护，保证定期巡查调试并对系统进行维护、保养，确保路灯设施安全完好运行。

3.2.建立健全公园照明设施维护档案，详细记录检修、维修、更换等内容，并将每月的维修记录及维修工作量汇总统计并上报。

3.3.每天有专人进行全面巡查，记录所检查道路路灯设施的缺损类型及外接用电排查情况， 并形成巡查日志于下一个工作日九时前汇总上报。

3.4.定期对所有照明设施进行检查，维修或更新破损，确保设施完好率达到95%以上，亮灯率达到99％以上。创文明等重大活动期间，设施完好率、亮灯率应符合上级的要求。

3.5.对管理范围内的所有照明设施进行全面的外接用电排查，发现未经批准擅自接用照明用电的应立即上报，并按规定及时处置，每月排查不少于2次，且必须有排查记录。

3.6.灯容灯貌应保持良好整洁，对照明设施上的乱张贴、乱涂写、乱悬挂应及时进行清理，并定期清洁灯罩。

3.7.金属灯杆无生锈、裂缝和断裂等情况，配件应完好。

3.8.电缆直埋或在保护管中不得有接头。

3.9.各种维修材料储备充足，保障维修(抢修)工作正常运行。

3.10.严禁不符合要求的照明器具及国家明令淘汰的光源在线运行。

3.11.因改造、维修需长时间整体关闭道路照明的，维护单位应向采购人报告，并提前发布告示。

3.12.定期检测整个道路照明线路、控制系统等，及时排解潜在的安全隐患。

3.13.定期检查供电线路、变配电箱等，发现未经批准擅自接用公园照明用电的应立即上报，并按规定及时处置。

3.14.公园照明系统设施日常维护质量应达到《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）、《厦门市城市道路照明养护技术规程》等国家地方行业标准、规范要求。

3.15.应建立应急抢修机制，制定应急抢修预案，落实应急抢修人员和应急抢修机具、抢修车辆及材料准备等，保证突发事件的快速反应能力。做好防台防汛工作，及时做好照明设施的抢修和排涝工作，在防台防汛工作期间，应保持通讯畅通。

3.16.应确保照明设施运行安全。应对照明设施的接地、绝缘等用电安全进行检查，及时排除安全隐患，避免因安全检查不到位或未及时排除安全隐患造成的人员触电伤亡事故，以及由于未及时修复缺损设施或日常巡查不到位未能发现路灯设施缺陷而导致的责任事故。

3.17.应做好安全生产工作，避免发生安全生产责任事故。应严格遵守安全操作规程规范，操作人员必须持证上岗，在操作时必须穿反光服、绝缘鞋、戴安全帽等安全劳保用品；操作人员必须做好安全防护措施、穿印制有 “公园照明”标志的服装，以便识别；作业维修场地应规范且应设置安全防护警示标志，并有专人看管。

3.18.应做到文明施工，维修现场应保持现场卫生环境，不影响交通，同时上杆操作应注意杆下及作业场地安全，不乱扔安装器材与配件，施工维护现场应有明显的警示标志， 夜间应有警示灯或照明灯。

3.19.做好防盗、防人为破坏、防台风、防暴雨等工作。盗窃、人为破坏，以及不可抗力外的损坏等造成的路灯设施、材料损毁，应及时给予恢复。

3.20.维修时限要求：设立24小时的值班电话，在接到报障电话后，必须在 5 分钟之内响应，30分钟之内到达抢修现场进行处理，若属于零星灭灯故障的，其修复时间不应超过24小时；若属于大面积灭灯故障的，一般故障应在2小时内修复，若属电缆、架空线路故障或路灯设施被撞应做好安全处理，第二天汇报有关部门，再进行修复，在具备施工条件后，修复时间不得超过48小时，若属灯杆被撞毁，应按要求及时修复； 若属于特殊情况，应及时上报给采购人，并按要求积极配合处理故障。故障处理完后，应将故障处理情况记录在维护台账上，并将故障处理结果及时反馈。

3.21.“110”联动的出警时限和处置要求按照相关规定执行。

3.22.遇自然灾害(如台风、地震、暴雨等)或政府如有大型活动，应积极配合做好相应工作。法定节日（含元旦、 春节、五一、国庆等）、重大外事（接待）活动，必须无条件按时、按标准、按要求完成相应的突击性任务。

3.23.项目经理应按时参加维护工作例会。

3.24.应按时完成指令性任务和其他工作。

第四章 考核办法

4.1.检查考核方式

4.1.1.日查：每天对公园照明系统进行全面检查，现场发现的公园照明系统存在的问题，可根据《厦门市筼筜湖保护中心公园照明系统检查考核扣罚表》（附件）予以当场扣罚，或提出限时整改要求并及时复查，复查时未整改或不合格者予以扣罚，直至整改符合要求。

4.1.2.月检：每月下旬检查一次。根据《厦门市筼筜湖保护中心公园照明系统检查考核扣罚表》（附件）进行评分和扣罚。

4.1.3.专项检查：针对市重大活动、上级主管部门要求以及管理中心工作任务的需要进行专项检查，专项检查可与月查相结合，或代替月查。检查中发现的问题以书面形式告知，并要求养护单位及时整改。同时根据《厦门市筼筜湖保护中心公园照明系统检查考核扣罚表》（附件）进行扣罚。

4.1.4.年度总评：根据日查、月检和各次专项检查的评定情况及检查结果，对公园照明系统全年工作做出评定意见，决定年度评定结果，并形成书面文件。

4.1.5.考核参加人员。日查由各责任区的日常管理人员组织，发现问题及时通知现场人员并确认整改。月检、专项检查和年终总评由中心统一组织考核小组、通知责任单位派员参加，最后在检查考核表中签字确认考核结果。

4.2.抽样方法

4.2.1.以道路、广场等明显地物为依据，划出n个样段。在n个抽样段中抽取数个样段检查，抽取的样段不少于总样段的40%，且不少于3个样段。

4.2.2.日查采取全覆盖检查；月检按总样段数的40%；专项检查可以全面检查也可抽样检查。

4.3.检查考核程序

4.3.1.日常检查：现场检查→通知整改→扣罚通知→公布结果

4.3.2.月检：通知→预备会抽签（抽样段）→现场检查考核→集中评分→计算结果→公布结果

4.3.3.专项检查 ：通知→预备会定方案→现场检查→整改（扣罚）通知→评出结果→公布结果

4.4.扣罚原则与评分办法

4.4.1.在日查过程中现场发现的公园照明系统问题，可根据《厦门市筼筜湖保护中心公园照明系统检查考核扣罚表》（附件）予以当场扣罚或提出限时整改要求，最终扣罚结果纳入月扣罚总金额。

4.4.2.月检的实际扣罚金额计入本月扣罚总金额中。实际扣罚金额为样段扣罚金额的总和除以样段数量占管理总面积的比例计算。

4.4.3.专项检查：专项检查发现的存在问题根据《厦门市筼筜湖保护中心公园照明系统检查考核扣罚表》（附件）予以当场扣罚，并发出限时整改通知。专项检查的实际扣罚金额计入该月扣罚总金额中。采取抽样检查的，实际扣罚金额为样段扣罚金额的总和除以样段总数量占养护总数量的比例计算。

4.4.4.月内扣罚总金额为当月日检、月检和专项检查扣罚金额的总和。

4.4.5.月考评综合得分根据月检考评与月管理过程综合评定,即：

月考评综合得分=月检考评得分×70%+月管理过程评分×30%。其中月检考评得分=∑每个检查样段平均分/已被检查样段总数；月管理过程评分=(1-管理过程扣罚总金额/月管理费总金额)×100。

4.5.考核成绩的运用

4.5.1.月考评综合得分与当月的养护经费挂钩。

--考核分数97（含）-100分，不扣款；

--考核分数94（含）～97分，每扣1分相应扣减经费的0.25%；

--考核分数91（含）～94分，每扣1分相应扣减经费的0.5%；

--考核分数88（含）～91分，每扣1分相应扣减经费的1%；

--考核分数85（含）～88分每扣1分相应扣减经费的1.5%；

--考核分数85分以下为不合格，扣除当月管理经费。

4.5.2.日、月、专项检查过程中，出现《厦门市筼筜湖保护中心公园照明系统检查考核扣罚表》（附件）中的问题，实际扣罚的总金额直接从该月养护总经费基数中扣除。

4.5.3.当月管理总经费基数扣除上述二项后即为当月实得管理费用。

4.6.年终总评计分方法

4.6.1.年度考评综合得分为12个月检考评得分总和的平均值。具体计算公式如下：年度考评综合得分=12个月检考评得分总和/12。

4.6.2.年度考评综合得分85分以下为不合格。

附件:《厦门市筼筜湖保护中心公园照明系统检查考核扣罚表》